液晶流量仪通讯协议

一、概述

此协议采用MODBUS通讯协议，传输模式为RTU模式。Modbus协议是一种主-从式协议。

任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有它能发起。它会相继对从站进行轮询。从站之间不能进行直接通信。

二、串口设置

通讯方式：异步串口通讯接口，如RS-485，RS-232等；

波特率：1200，2400，4800，9600，19200可选（可由设定仪表参数相互更改，默认9600）

注：通讯不隔离时，波特率可选择19200bps，隔离通讯则只能选择1200-9600bps。

数据位：8位，无奇偶校验，1位停止位。

三、通讯帧格式

在以下的通信协议中，通信格式将参照如下的格式进行。

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 数据 Data | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8Bit | 8Bit | N个8Bit | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

当间隔时间长于或等于3.5字符时，T1-T2-T3-T4即作为检测到帧结束。

其中：

设备地址Address＝1～255，0是广播地址。

功能代码Function：（十六进制）

03：读取保持寄存器；

10：写入多个寄存器；

41：读取历史数据。

其中，03，10是符合标准MODBUS通讯命令，用来读写仪表相关寄存器参数；41是本仪表自定义命令，用来读取有关历史数据而定义的命令。

首寄存器地址：要读取的第一个内部寄存器的地址，双字节。每个保持寄存器的值数据为双字节。

寄存器数：要读取或修改的内部寄存器个数，双字节。

读取的字节数：被读取的内部寄存器的数据的字节总数，单字节。

CRC校验：循环冗余校验参数。

3．1 读N个寄存器值：功能代码03

注意：Hi为高字节，Lo为低字节，每个双字节数据都是高字节在前，低字节在后。

主站请求：8字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 1~255 | 03 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | T1-T2-T3-T4 |

1字节    1字节	  2字节		 2字节		2字节

从站响应：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 读取的字节数 | 首寄存器数值 |  | 。。。 | 末寄存器数值 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hi | Lo |  | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 1~255 | 03 | Xx | xx | Xx | 。。。 | xx | xx | xx | xx | T1-T2-T3-T4 |

1字节	1字节	1字节	2字节	 n×2字节	2字节	 2字节

例1：主站使用功能03读取第一路测量值（寄存器地址0003，见附表），从站地址01。

由于测量值是浮点类型，所以要读两个寄存器数值。

主站请求：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x02 | 0x65 | 0xCB | T1-T2-T3-T4 |

1字节	  1字节     2字节      2字节		2字节

从站响应：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 读取的字节数 | 首寄存器数值 |  | 末寄存器数值 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x03 | 4 | 0x45 | 0xA2 | 0x3E | 0xB6 | 0xDF | 0x0B | T1-T2-T3-T4 |

1字节	 1字节  1字节   2字节        2字节        2字节

说明：第一路测量值＝0.356，浮点表示从低到高的四个字节分别是0xA2，0x45，0xB6，0x3E，modbus传输时每个寄存器都是高字节在前，低字节在后。

例2：主站使用功能03读取第一路信号类型（寄存器地址002C，见附表），从站地址01。

由于信号类型是Char型，所以读一个寄存器数值（再次强调，modbus的寄存器数值都是双字节）。

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x2C | 0x00 | 0x01 | 0x45 | 0xC3 | T1-T2-T3-T4 |

1字节    1字节     2字节      2字节      2字节

从站响应：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 读取的字节数 | 寄存器数值 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x01 | 0x79 | 0x84 | T1-T2-T3-T4 |

1字节	 1字节  1字节   2字节	      2字节

仪表信号类型是1～5V。

3．2 写N个寄存器值：功能代码16

主站请求：8字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | 字节数 | 首字数据 |  | 。。。 | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo |  | Hi | Lo |  | Hi | Lo |  |
| 1~255 | 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 。。。 | xx | x | T1-T2-T3-T4 |

1字节	1字节	  2字节	  2字节		1字节  2字节   n×2字节  2字节

从站响应：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 1~255 | 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | T1-T2-T3-T4 |

1字节	 1字节	   2字节	 2字节	  2字节

例3：使用功能16将从站信号类型改成4～20mA，信号类型寄存器地址0x002C，见附表，从站地址01。

主站请求：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | 字节数 | 首字数据 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo |  | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x2C | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 0x03 | 0xE1 | 0xFD | T1-T2-T3-T4 |

1字节   1字节     2字节    2字节   1字节   2字节      2字节

从站响应：

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |  |
| 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x2C | 0x00 | 0x01 | 0xC0 | 0x00 | T1-T2-T3-T4 |

1字节    1字节    2字节     2字节       2字节

3．3 异常响应

当从站不能执行发送给它的请求时，它将返回一个异常响应。

异常响应的格式：

| 设备地址 Address | 响应代码 | 错误代码 | CRC校验 |  | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hi | Lo |  |
| 1~255 | xx | xx | xx | xx | T1-T2-T3-T4 |

1字节	  1字节      1字节     2字节

响应代码：请求的功能代码 + 0x80（最高位被置为1）。

错误代码：

1 = 请求中需访问寄存器地址不在寄存器地址范围内。

2 = 请求中一次需访问寄存器的数量超过可连续访问寄存器数量的的最大值。

3 = 从站写保护。

3．4 读取历史数据相关命令，功能代码：65

读取历史数据分三步完成，首先读取通道的量程上下限和小数点，第二步读取历史数据长度和记录间隔，最后才是读取通道的历史数据。至于最后一步，由于历史数据不可能一次全部读完，上位机必须重复发出读取下一批历史数据命令，直至仪表发送完所有历史数据后才结束读取。这里提到读取下一批历史数据命令，其实读取历史数据命令还有一条子命令就是重复读取历史数据命令，由于通讯有可能出错，导致刚才一批历史数据读取失败，上位机可以发送该命令，重新读取刚才的那批历史数据，而不需要重新开始读取所有的历史数据，提高读取效率。下面详细介绍读取通道历史数据的各个子命令。

3.4.1	读取通道的量程上下限和测量值小数点

主站请求：5个字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 参数地址 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | 29～31 | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

从站响应：13个字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 量程下限 浮点字节1 | 量程下限 浮点字节2 | 量程下限 浮点字节3 | 量程下限 浮点字节4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | xx | xx | xx | xx |

| 量程上限 浮点字节1 | 量程上限 浮点字节2 | 量程上限 浮点字节3 | 量程上限 浮点字节4 | 小数点 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | Xx | xx | xx | 0～3 | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

说明：小数点就是通道测量值在仪表中显示的小数点位数，上位机可以不予置理。

3.4.2	读取通道的历史数据长度和记录终止时间，记录间隔

主站请求：5个字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 参数地址 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | 32～34 | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

从站响应：15字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 历史长度 Long字节1 | 历史长度 Long字节2 | 历史长度 Long字节3 | 历史长度 Long字节4 | 终止时间（年） | 终止时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | xx | xx | xx | xx | 0～99 | 0～12 |

| 终止时间（日） | 终止时间（时） | 终止时间（分） | 终止时间（秒） | 记录间隔 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～31 | 0～23 | 0～59 | 0～59 | 1～240 | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

说明：历史长度是指仪表记录的该通道的所有历史数据的数量，最长不会超过0x2AAAA个数据，每个记录数据用一个short型表示。记录间隔是每两个数据的间隔时间，有以下九种间隔时间：1，2，4，6，15，30，60，120，240秒。

终止时间是指仪表记录的最后一个数据的时间。

3.4.3	读取通道的历史数据

主站请求：6个字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 参数地址 | 下一批历史数据 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | 35～37 | 0～1 | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

从站响应：最多204字节

| 设备地址 Address | 功能代码 Function | 历史数据1 高字节 | 历史数据1 低字节 | 。。。 | 历史数据n 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~255 | 65 | xx | xx | 。。。 | xx |

| 历史数据n 低字节 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- |
| xx | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

说明：历史数据是short型，-20000～20000的码值在量程范围内的-100～100％。

上位机如果读取下一批历史数据，那么在发送包的参数地址后面下一批历史数据标志字节写1，如果重新读取上一批历史数据，这个标志字节写0。仪表最多一次上传100个历史数据，如果一旦发送的数据长度小于100，就说明已经发送完最后一批历史数据，此时上位机就要停止读取下一批历史数据了，否则仪表将返回空的历史数据，此时返回的整个包长度就是4个字节。

表一	03，16命令对应的保持寄存器地址表，一共有39个参数。

| 寄存器 地址 (DEC) | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 第一路信号类型 | Char | 读写 | 最多26种信号类型 |
| 01 | 第二路信号类型 | Char | 读写 |  |
| 02 | 第三路信号类型 | Char | 读写 |  |
| 03 | 第一路测量值 | Float | 只读 | 浮点型，占用两个寄存器地址，下同 |
| 05 | 第二路测量值 | Float | 只读 |  |
| 07 | 第三路测量值 | Float | 只读 |  |
| 09 | 第一路量程上限 | Float | 读写 | 量程范围-9999.9～999999，以下所有浮点参数类似。 |
| 11 | 第一路量程下限 | Float | 读写 |  |
| 13 | 第二路量程上限 | Float | 读写 |  |
| 15 | 第二路量程下限 | Float | 读写 |  |
| 17 | 第三路量程上限 | Float | 读写 |  |
| 19 | 第三路量程下限 | Float | 读写 |  |
| 21 | 第一报警状态 | Char | 只读 |  |
| 22 | 第二报警状态 | Char | 只读 |  |
| 23 | 第三报警状态 | Char | 只读 |  |
| 24 | 第一路报警值 | Float | 读写 |  |
| 26 | 第二路报警值 | Float | 读写 |  |
| 28 | 第三路报警值 | Float | 读写 |  |
| 30 | 流量模型 | Char | 读写 |  |
| 31 | 大气压力 | Float | 读写 |  |
| 33 | 补偿系数K0 | Float | 读写 |  |
| 35 | 补偿系数K1 | Float | 读写 |  |
| 37 | 补偿系数K2 | Float | 读写 |  |
| 39 | 补偿系数K3 | Float | 读写 |  |
| 41 | 补偿系数K4 | Float | 读写 |  |
| 43 | 补偿系数K5 | Float | 读写 |  |
| 45 | 补偿系数K6 | Float | 读写 |  |
| 47 | 补偿系数K7 | Float | 读写 |  |
| 49 | 补偿系数K8 | Float | 读写 |  |
| 51 | 系数A1 | Float | 读写 |  |
| 53 | 系数A2 | Float | 读写 |  |
| 55 | 工况密度 | Float | 读写 |  |
| 57 | 标况密度 | Float | 读写 |  |
| 59 | 瞬时流量 | Float | 只读 |  |
| 61 | 瞬时热能 | Float | 只读 |  |
| 63 | 累积流量整数部分 | Long | 只读 | 累积值是由整数部分加上纯小数后得到的，如累积值2355.46，那么整数部分就是2355，小数部分是0.46 |
| 65 | 累积流量小数部分 | Float | 只读 |  |
| 67 | 累积热能整数部分 | Long | 只读 |  |
| 69 | 累积热能小数部分 | Float | 只读 |  |

表二	读取历史数据相关参数地址，适合65命令：

| 32 | 第一路历史数据长度和终止时间，记录间隔 | 1 long+ 6char+1 char | 只读 | 历史数据长度（long）＋记录的终止时间（6char）＋记录间隔（char） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 第二路历史数据长度和终止时间，记录间隔 | 1 long+ 6char+1 char | 只读 |  |
| 34 | 第三路历史数据长度和终止时间，记录间隔 | 1 long+ 6char+1 char | 只读 |  |
| 35 | 第一路历史数据 | N short | 只读 | 每一个数据由2个字节组成，数据长度根据实际长度决定。 |
| 36 | 第二路历史数据 | N short | 只读 |  |
| 37 | 第三路历史数据 | N short | 只读 |  |

表三	信号类型

0~5V，1~5V，0~10mA，0~20mA，4~20mA，B，E，J，K，S，T，WRe，Pt100，Pt100.1，Cu50，Cu100，Ba1，Ba2，f2，√4～20mA ，√0～10mA，√1～5V，√0～5V，30~350ohm，-5~5V，-0.1~0.1V

| 序号 | 信号类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0～5V |  |
| 2 | 1～5V |  |
| 3 | 0～10mA |  |
| 4 | 0～20mA |  |
| 5 | 4～20mA |  |
| 6 | B分度号 |  |
| 7 | E分度号 |  |
| 8 | J分度号 |  |
| 9 | K分度号 |  |
| 10 | S分度号 |  |
| 11 | T分度号 |  |
| 12 | WRe分度号 |  |
| 13 | Pt100 |  |
| 14 | Pt100.1 |  |
| 15 | Cu50 |  |
| 16 | Cu100 |  |
| 17 | Ba1 |  |
| 18 | Ba2 |  |
| 19 | F2 |  |
| 20 | √4～20mA |  |
| 21 | √0～10mA |  |
| 22 | √1～5V |  |
| 23 | √0～5V |  |
| 24 | 30~350Ω |  |
| 25 | -5~5V |  |
| 26 | -0.1~0.1V |  |